**Отчет об устранении нарушений законодательства**

**в сфере противопожарной безопасности**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Отметка  о выполнении |
| 1. | Групповая ячейка на первом этаже здания (помещение №3 поэтажного плана БТИ от 12.02.2014) не отделена от помещений различных классов функциональной пожарной опасности противопожарными преградами с нормированным пределом огнестойкости | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 88 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 с изменениями 2020 «Ограничение распространения пожара» | Здание – объект культурного наследия.  Пр № 71 от 20.04.2016 г.  Классы функциональности помещений одинаковые – это раздевалки. |
| 2. | Допускается устройство металлических лестниц 3-го типа в качестве 2-го эвакуационного выхода из групповых ячеек расположенных на втором этаже здания (помещения №8, № 16 поэтажного плана БТИ от 12.02.2014) у стен имеющих оконные проемы на расстоянии менее 1м. | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6, ст. 89 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.7 СП 1. 13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» | Коммерческое предложение и ходатайство передано в МКУ ЦБ УО Заводского района г. Саратова 13.08.2021 г. и 13.05.2022 г. |
| 3. | Пространство за системой подвесного потолка «Амстронг» в помещениях групповых ячеек и музыкального зала (помещения на втором этаже №8,7,9,4,12 поэтажного плана БТИ от 12.02.2014) не защищено системой автоматической пожарной сигнализации. | п.1 ч.2 ст.1, ч.1 ст.6 Федерального закона РФ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.П табл. А2 СП5.13130.2009 | Разработана проектная документация АПС И СОУЭ от 30.09.2021 г. Ходатайство передано в МКУ ЦБ УО Заводского района г. Саратова 13.05.2022 г. |
| 4. | Каждая точка защищаемых помещений учреждения контролируется менее чем двумя пожарными извещателями. | (п.1 ч.2 ст. 1,ч.1 ст.6, 54 Федерального закона РФ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.6.1 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты.» | Разработана проектная документация АПС И СОУЭ от 30.09.2021 г. Ходатайство передано в МКУ ЦБ УО Заводского района г. Саратова  13.05.2022 г |